KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Jeotermal Kazanı Kullanım Talimatı

### 1. AMAÇ

Bu talimatname, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan jeotermal kazanların güvenli, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

### 2. KAPSAM

Bu talimatname, jeotermal enerjiyle çalışan kazanların işletilmesi, bakımı ve kontrolünden sorumlu olan tüm yetkili personeli kapsar.

## 3. YASAL DAYANAK

### Bu talimatname, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, TS EN 12828 Merkezi Isıtma Sistemleri – Kazanlar için Tasarım ve Montaj Kriterleri ve ilgili diğer yönetmelikler esas alınarak hazırlanmıştır.

### 4. UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Jeotermal kazanlar yalnızca bu konuda eğitim almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından işletilmelidir.

- Yetkisiz kişilerin kazan dairesine girişi kesinlikle yasaktır; giriş kapıları kilitli tutulmalıdır.

Sistemin Çalıştırılması

- Elektrik panosu kontrol edilerek ana şalter açılmalıdır.

- Sirkülasyon pompaları çalıştırılmalı ve sistemin çalışır durumda olduğu teyit edilmelidir.

- Gidiş ve dönüş hatlarındaki sıcaklık değerleri manometre ve termometrelerden kontrol edilmelidir.

- Termostat ve kontrol panelleri üzerinden sıcaklık değerleri uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Sıcaklık Ayarı: Dış hava sıcaklığına göre kazan suyu sıcaklığı aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır:

| Dış Hava (°C) | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazan Suyu (°C) | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |

Binanın yalıtım durumu ve kullanım amacı dikkate alınarak sıcaklık ayarlarında gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Su Basıncı Kontrolü:

- Kazan çalıştırılmadan önce su basıncı manometreden kontrol edilmelidir.

- Basınç değeri sistemin teknik özelliklerine uygun değilse, kazan kapalı durumdayken sisteme su takviyesi yapılmalıdır.

Acil Durumlar:

- Sistemde su kaçağı, pompa arızası, elektriksel koku veya duman gibi durumlarda sistem derhal durdurulmalı ve ilgili yöneticilere haber verilmelidir.

- Acil durum vanaları ve çıkış yolları her zaman erişilebilir olmalıdır.

### Yangın Güvenliği:

- Kazan dairesinde sigara içmek, açık alev veya kıvılcım oluşturabilecek ekipman kullanmak yasaktır.

- Yangın söndürme cihazları düzenli olarak kontrol edilmeli ve erişilebilir olmalıdır.

- Kazan dairesinde yanıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

### Temizlik ve Düzen:

- Kazan dairesi temiz ve düzenli tutulmalı, zeminde kayma riski oluşturabilecek sıvı birikintileri temizlenmelidir.

- Kullanılan tüm ekipman ve malzemeler, işlem sonrası belirlenen yerlere kaldırılmalıdır.

İlgili personel, bu talimatta belirtilen hususlara ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kanun ve yönetmelikler, talimatlardan üstündür.

5. TAAHHÜT:
Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı ve belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları üstleneceğimi beyan ederim.

Tarih: ....../...../20...

| Tebliğ Eden | Tebellüğ Eden |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |
| İmza: | İmza: |